## NASLOVNICA
INVESTITOR: | OPĆINA ČAĐAVICA
Kolodvorska 2 Čađavica
OIB: 537574407402
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U NASELJU NOSKOVCI I NOSKOVAČKA DUBRAVA
LOKACIJA: | k.o. NOSKOVCI, k.č. br.870,888,846,852,443,434,463,464,462,474,
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT:
DAVOR KNOCHL, dipl.ing.el.
OSIJEK, 01 2024.
Elektro-Knochl d.o.o.
Sv. Leopolda Mandića 111P, OSIJEK ,MBS: 030203522
Elektro-Knochl d.o.o.
Vnkovačka cesta 43, OSIJEK ,OIB:00190011025

## Opći i tehnički uvjeti
OPĆI UVJETI ZA MATERIJAL I RADOVE
Opći dio za sve svjetiljke
Za nuđene svjetiljke je potrebno dostaviti:
Tehnički katalog proizvoda sa navedenim tehničkim karakteristikama i slikovnim prikazom. Dostavljeni tehnički katalog mora biti javno dostupan putem interneta sa web stranica proizvođača svjetiljke.
Jamstvo od strane proizvođača ili ovlaštenog predstavničkog ureda proizvođača ili distributera za Republiku Hrvatsku na kompletni proizvod (garancija) koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH. Jamstvo na proizvod ne može biti kraće od 5 godina odnosno 60 mjeseci.
Tvornica (proizvođač) svjetiljaka mora imati certifikat ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno.
Tvornica (proizvođač) svjetiljaka mora imati certifikat ISO 14001:2015 ili jednakovrijedno.
Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije te moraju biti sukladne bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010) i primijenjenim normama.
ENEC oznaka se koristi za sljedeće kategorije proizvoda: svjetiljke i pribor, kućanske i slične električne aparate, IT opremu, električne ručne i prijenosne alata, transformatore, prekidače, automatske uređaje za upravljanje, kondenzatore, priključne uređaje i baterije. Postupak za dobivanje dozvole za upotrebu ENEC oznake sastoji se od odobravanja proizvoda, odobravanja proizvođača i uvida u postupke proizvodnje. Proizvodi koji nose oznaku ENEC potvrđuju da je proizvod proizveden u skladu sa zahtjevima europskih standarda sigurnosti sukladnim sa zahtjevima Europske Direktive o niskom naponu (LVD), ali isto tako da su ispunjeni svi zahtjevi koji se odnose na proizvođača i postupke proizvodnje, što Certifikatom o sukladnosti s LVD direktivom nije obuhvaćeno. Proizvod koji nije ispitan od strane neovisnog ovlaštenog tijela ne može nositi ENEC znak. Nadalje, ispitivanjem proizvoda od strane neovisnog ovlaštenog tijela kao preduvjeta za stavljanje oznake „CE“ ne obuhvaća i pregled proizvodnje ispitivanog proizvoda dok je to za stavljanje ENEC znaka preduvjet. Periodičnim pregledom proizvodnje se između ostalog u obzir uzima i test verifikacije proizvodnje čime se zadržava kontinuirano praćenje kvalitete proizvodnje a posebno kvalitete proizvoda, odnosno time je Naručitelj siguran da će svaka proizvedena svjetiljka po kvaliteti i zahtijevanim tvorničkim testovima odgovarati testnom uzorku kod postupka certificiranja. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09., 139/10., 14/14.) i DIREKTIVA 2001/95/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda, propisuje da Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće sigurnosti proizvoda slijedom Zakona podupire stvaranje pravila dobre prakse s ciljem stavljanja sigurnih proizvoda na tržište. ENEC je stvorio pravila dobre prakse koji se u Europi i primjenjuju.
Svjetiljke moraju imati ENEC+ certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije
- ENEC+ oznaku uvela je Europska udruga za certificiranje električnih proizvoda (EEPCA) 2014. godine. ENEC+ označava ispitivanje LED rasvjetnih tijela u pogledu pouzdanosti karakteristika koje je odredio proizvođač. Na temelju novih IEC standarda, testirane su i potvrđene specifikacije proizvođača o općim karakteristikama svjetiljki. Tehnički listovi za svjetiljke certificirani ENEC + sadrže provjerene podatke o: - nazivnoj snazi - nominalni svjetlosni tok - korelirana temperatura boje (CCT u K) - faktor uzvrata boje - dopuštena maksimalna ambijentalna temperatura za rad svjetiljke - nazivna svjetlosna učinkovitost svjetiljke Kako bi proizvod bio ENEC+ certificiran mora zadovoljiti sljedeće uvjete: - imati ENEC certifikat - udovoljavati normi EN 62722-2-1:2016: Značajke svjetiljki -- Dio 2-1: Posebni zahtjevi za svjetiljke sa svjetlećim diodama Važan cilj oznake ENEC + je mogućnost provođenja natječaja na temelju kriterija uspješnosti i kvalitete. Znak ENEC + također pruža i druge prednosti: - europski certifikacijski sustav koji pokriva performanse različitih rasvjetnih tijela na početku njihovog vijeka trajanja - napredni certifikat koji se može prilagoditi budućem razvoju tržišta i tehnologije - potpuno pokrivanje svih relevantnih tehničkih svojstava - dosljedna sljedivost procesa vrednovanja za karakteristike proizvoda svih certificiranih proizvoda putem internetskih baza podataka - nezavisna mogućnost za usporedbu neovisna od proizvođača
Svjetiljka mora imati CE oznaku (dokazuje se izjavom o sukladnosti proizvođača) ili jednakovrijednu
Potvrda proizvođača o RoHS testu ili jednakovrijednom.
Ispitni izvještaji prema HRN EN 60598-2-3 ili jednakovrijedno.
IK testno izvješće proizvođača svjetiljaka ili akreditiranog laboratorija prema HRN EN 62262:2002 ili jednakovrijedno.
IP testno izvješće proizvođača svjetiljaka ili akreditiranog laboratorija prema HRN EN 60598-1:2008 ili jednakovrijedno.
Naručitelj može tražiti dostavu svjetlotehničkog proračuna u digitalnom formatu programskog alata DIALUX EVO na CD-u i u tiskanom obliku kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz projekta. Svjetlotehnički proračun mora biti ovjeren od strane bilo kojeg ovlaštenog diplomiranog inženjera elektrotehnike. U slučaju dostavljanja različitog svjetlotehničkog proračuna u papirnatom obliku od onog koji će analiza dostavljenog na CD ili DVD pokazati (uz kontrolu dostavljenih podataka putem internetskih stranica proizvođača opreme), smatrat će se da je ponuditelj dostavio nepravilnu ponudu i ista će biti odbijena. Uz proračun je potrebno dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku kako bi predstavnik Naručitelja mogao provjeriti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava tražene kriterije. Ukoliko se tehničkom evaluacijom i/ili mjerenjima (koja mogu biti i prije donošenja odluke o odabiru ponuditelja) dokaže da svjetiljka nije u skladu sa tehničkim zahtjevima i svjetlotehničkim proračunom, smatrat će se da je ponuditelj dostavio nepravilnu ponudu i ista će biti odbijena. Dostavljene (korištene) svjetlotehničke krivulje moraju biti javno dostupne putem interneta sa web stranica proizvođača svjetiljki.
Za sve LDT krivulja potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija prema IES LM-79-08 i EN 13032:1 ili jednakovrijedno, akreditacija laboratorija prema EN ISO/IEC 17025:2005 ili jednakovrijedno
Sve ponuđene svjetiljke trebaju biti od jednog proizvođača.
Naručitelj ima mogućnost zatražiti dostavu uzoraka za svaki tip/model svjetiljke i programator koji nudi ponuditelj (Naručitelj ju vraća nakon završetka postupka nabave).Naručitelj će izvršiti kontrolna mjerenja max. startne snage, cos ϕ,temperaturu boje te po potrebi kontrolu svjetlosne karakteristike svjetiljke putem ovlaštenih stručnjaka. Svjetiljke koju Ponuditelj nudi (kao sastavni dio ponude) moraju biti identične (svjetlotehnički, tehnički i mehanički) svjetiljkama koje će dostaviti kao probni uzorak (svjetlosna krivulja svjetiljke koju ponuditelj nudi mora biti identična probnom uzorku, LDT file-u i svjetiljci koja će se nakon sklapanja ugovora montirati na lokacije koje su predmet ovog ugovora.
Javno dostupan i besplatan softver za programiranje svjetiljaka (ponuditelj na zahtjev naručitelja treba dostaviti link na internetsku adresu gdje se može preuzeti navedeni softver)
Prilikom evaluacije ponuda i provjere dostavljenih dokumenta Naručitelj ima pravo dodatno tražiti, a Ponuditelj je dužan dostaviti aktivne službene elektronske kontakt adrese (web i e-mail) od tvrtki/ustanova/laboratorija koji su izradili priloženu dokumentaciju (ispitne protokole, izvješća, certifikate, akreditacije i sl.) zbog provjere izvornosti priloženih dokumenata. Ukoliko Ponuditelj ne može dostaviti traženo i osigurati Naručitelju direktnu komunikaciju s ustanovama i time Naručitelju nije moguće provjeriti izvornost i valjanost priloženih dokumenata, Naručitelj ima pravo proglasiti takve dokumente nevjerodostojnima i neće ih uzeti kao valjane prilikom pregleda dokumentacije
Naručitelj zadržava pravo provjere ENEC certifikata na stranici www.enec.com
Naručitelj zadržava pravo provjere ENEC+ certifikata na stranici www.enecplus.eu

## SVJETILJKE I EL MATERIJAL
SVJETILJKE
| Stavka | mjera | količina | cijena | IZNOS (€)
Nabava i prijevoz svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama (dozvoljeno odstupanje dimenzija ±5%):
Električne i mehaničke karakteristike svjetiljke
1 | Nabava i prijevoz i montaža i programiranje cestovne asimetrične LED svjetiljke metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,95, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, IK08, LED modul max 33,1W na početku životnog vijeka. Svjetlosni tok min. 4635lm na max 3000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Otpornost na udarni napon 10 kV 1,2/50µs. Svjetiljka sa asimetričnom širokom svjetlosnom karakteristikom za ceste i trgove. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 5 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI ili jednakovrijedno. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Svjetlosni tok CLO konstantan tijekom životnog vijeka svjetiljke.. Životni vijek 100000 h pri L90/B10, certifikati CE, ENEC, ENEC+ ili jednakovrijedno. Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke 0°,5°,10°,15°. Mogućnost montaže na stup sa završetkom 60, 76mm ili krak sa završetkom 42, 60mm. Težina max4,7 kg. Temperaturni raspon -35…+50°C. Dimenzije 534x251x92mm. Bočna površina max. 0,050m². Svjetiljka mora imati tvornički ugrađen osigurač. | kom | 102 |  | 0
2 | '-Isporuka i montaža montaža ovjesne konzola od pocinčanog čelika, sa dužinom kraka: k = 0,7m. Krak je predviđen od cijevi promjera: Ø48mm, na koju se montira cestovna svjetiljka. Konzola se na betonski stup montira putem dvije obujmice od perforirane čelične pocinčane trake, širine 30mm. Konzola se montira na betonski stup na visini hk ≈ 7,7m od tla. | kom | 102 |  | 0
3 | Stezaljka za priključenje svjetilki na SKS mrežu 70/2,5 | kom | 102 |  | 0
4 | Stezaljka za priključenje svjetilki na SKS mrežu 16/2,5 | kom | 102 |  | 0
5 | NAYY kabel 3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| UKUPNO SVJETILJKE I MATERIJAL |  |  |  | 0

## ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
2 | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Redni broj | Stavka | mjera | količina | cijena | IZNOS (€)
1. | Montaža konzole na AB stup ,dužine kraka svjetiljke 700 mm., promijer prihvat za svjetiljke fi 60mm. Krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja. Krak se montira pod kutem na način da kut inklinacije svjetiljke bude 0 stupnjeva. Uz sav rad i sitni montažni materijal | kom | 102 |  | 0
2. | Montaža svjetiljke naABstup ,dužine kraka svjetiljke 700 mm., promijer prihvat za svjetiljke fi 60mm. Krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja. Krak se montira pod kutem na način da kut inklinacije svjetiljke bude 0 stupnjeva. | kom | 102 |  | 0
3. | Spajanje svjetiljke na SKS mrežu pomoču spojnica i NYY kabela | kom | 102 |  | 0
4. | Demontaža i zbrinjavanja postoječih svjetiljki zajedno sa konzolamai svim demontiranim materijalom i Pribavljanje svih pretečih listova i ostale dokumentacije, kao dokaz zbrinjavanja otpada | kom | 51 |  | 0
5. | Dežurstvo montera HEP-a, uključenja ,isključenja, | h | 8 |  | 0
6. | Radovi na HEP-om postrojenju na zahtjev investitora | pauš | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
3 | OSTALI RADOVI
1 | Izrada projekta izvedenog stanja koji sadrži upisane i ucrtane sve podatke vezane na radove predviđene ovim projektom i troškovnikom. Dokumentaciju je potrebno predati investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD. | kompl | 1 |  | 0
2 | Ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, izvršenje svih potrebnih mjerenja, te izrada dokumentacije u 3 primjerka u cilju dokaza kontrole kvalitete električne instalacije i dokaza o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda i to: - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora petlje - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja - Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog dodira - Zapisnik o izvršenom funkcionalnom mjerenju - Zapisnik o izvršenom mjerenju neprekinutosti zaštitnog vodiča, glavnog vodiča i pomoćnih vodiča za izjednačenje potencijala, te povezanosti metalnih masa - Zapisnik o izvršenom mjerenju rasvijetljenosti prometnih površina - isprave sukladnosti za sve materijale i proizvode - tehničke upute za ugradnju i uporabu na HR jeziku za sve materijale proizvode koji su sastavni dio NN električne instalacije javne rasvjete. Predmetnu dokumentaciju potrebno je sastaviti prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) ili jednakovrijedno | kompl | 1 |  | 0
| OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1 | SVJETILJKE I EL. MATERIJAL | 0
2 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | 0
| SVEUKUPNO | 0